**Какие требования предъявляются к работникам, выполняющим работы повышенной опасности?**

1. Достижение возраста

[не менее 18 лет](kodeks://link/d?nd=901807664&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008R60M8"\o"’’Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 15 июля 2022 года) (редакция, действующая с 25 июля 2022 года)’’Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 25.07.2022)) .

[Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет](kodeks://link/d?nd=901756021&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL"\o"’’Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при ...’’Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 163Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2012)) , утвержден

[постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 N 163](kodeks://link/d?nd=901756021&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK"\o"’’Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при ...’’Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 163Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2012)) .

2.

[Состояние здоровья](kodeks://link/d?nd=901807664&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QI0M3"\o"’’Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 15 июля 2022 года) (редакция, действующая с 25 июля 2022 года)’’Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 25.07.2022)) , пригодное для выполнения работ повышенной опасности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Работники должны пройти** | | |
|  |  |  |
| [Обязательное психиатрическое освидетельствование](kodeks://link/d?nd=901827804&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK"\o"’’О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими ...’’Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 695Статус: действующая редакция (действ. с 06.04.2013)) |  | 1. При приеме на работе необходимо пройти  [предварительный медосмотр](kodeks://link/d?nd=573473070"\o"’’Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских ...’’Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29нСтатус: действующая редакция (действ. с 01.03.2022)) .  2. Освидетельствование работника проводится в срок не позднее 20 календарных дней со дня его обращения в медицинскую организацию  [(п. 8 Порядка психосведетельствования)](kodeks://link/d?nd=468239689"\o"’’Порядок прохождения обязательного  психиатрического освидетельствования работниками’’Справка по типовому правовому вопросу) .   3.  [Приказом Минздрава России от 20.05.2022 N 342н](kodeks://link/d?nd=350505360"\o"’’Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками ...’’Приказ Минздрава России от 20.05.2022 N 342нСтатус: действует с 01.09.2022)  вопрос периодичности проведения обязательного психиатрического освидетельствования не регламентирован. Какие-либо официальные разъяснения Минтруда России и Минздрава России отсутствуют.  с 01.09.2022 работников необходимо направлять на психиатрическое освидетельствование в  [следующих случаях](kodeks://link/d?nd=350505360"\o"’’Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками ...’’Приказ Минздрава России от 20.05.2022 N 342нСтатус: действует с 01.09.2022) :  - при трудоустройстве, если вид деятельности работника указан в  [приложении N 2 приказа Минздрава РФ от 20.05.2022 N 342н](kodeks://link/d?nd=350505360"\o"’’Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками ...’’Приказ Минздрава России от 20.05.2022 N 342нСтатус: действует с 01.09.2022)  - отсутствуют результаты ранее проведенного (не более 2х лет) освидетельствования по такому же виду деятельности,  - при переводе на другую должность с изменением вида деятельности, при котором также необходимо направлять на психиатрическое освидетельствование.  3. Комиссия выдает заключение. Заключение составляется в трех экземплярах, один из которых не позднее 3 рабочих дней со дня принятия врачебной комиссией решения, указанного в  [п. 10 Приказа 342н](kodeks://link/d?nd=350505360&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA"\o"’’Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками ...’’Приказ Минздрава России от 20.05.2022 N 342нСтатус: действует с 01.09.2022) , выдается работнику под подпись. Второй экземпляр хранится в медицинской организации, в которой проводилось освидетельствование, третий экземпляр направляется работодателю, при наличии согласия работника. |
| [Обязательные медосмотры](kodeks://link/d?nd=573473070"\o"’’Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских ...’’Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29нСтатус: действующая редакция (действ. с 01.03.2022)) |  | 1. **Предварительные медосмотры** проводятся при поступлении на работу на основании  [направления](kodeks://link/d?nd=573473070"\o"’’Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских ...’’Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29нСтатус: действующая редакция (действ. с 01.03.2022)) , которое заполняется на основании утвержденного работодателем  [списка](kodeks://link/d?nd=573473070"\o"’’Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских ...’’Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29нСтатус: действующая редакция (действ. с 01.03.2022))  лиц, поступающих на работу, подлежащих предварительным осмотрам.  Список лиц, поступающих на работу, подлежащих предварительным осмотрам, в установленных  [отраслях](kodeks://link/d?nd=573473070"\o"’’Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских ...’’Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29нСтатус: действующая редакция (действ. с 01.03.2022)) , разработанный и утвержденный работодателем, должен быть направлен в территориальный орган Роспотребнадзора (  [иного органа, осуществляющего санэпиднадзор](kodeks://link/d?nd=607148291&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)’’Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1100Статус: действует с 03.07.2021) ) по фактическому месту нахождения работодателя.  2. **Периодические медосмотры** проводятся на основании  [списка](kodeks://link/d?nd=573473070"\o"’’Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских ...’’Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29нСтатус: действующая редакция (действ. с 01.03.2022))  работников, подлежащих периодическим медосмотрам.  Напомним, что поименные списки составляются и утверждаются работодателем  [не позднее чем за 2 месяца](kodeks://link/d?nd=573473070"\o"’’Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских ...’’Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29нСтатус: действующая редакция (действ. с 01.03.2022))  до согласованной с медицинской организацией даты начала проведения периодического медосмотра должны быть направлены работодателем в медицинскую организацию, если иной срок не установлен договором между работником и работодателем.  На основании поименного списка медицинская организация составляет  [календарный план](kodeks://link/d?nd=573473070"\o"’’Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских ...’’Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29нСтатус: действующая редакция (действ. с 01.03.2022))  проведения периодических медосмотров, который должен быть согласован с работодателем.  Работодатель  [не позднее чем за 10 дней](kodeks://link/d?nd=573473070"\o"’’Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских ...’’Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29нСтатус: действующая редакция (действ. с 01.03.2022))  до даты начала проведения периодического медосмотра обязан ознакомить работников с календарным планом. |

Следует помнить, что обязательные медосмотры и психиатрические освидетельствования осуществляются **за счет средств работодателя**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **При выявлении медицинских противопоказаний работодатель должен** | | |
|  |  |  |
| [По общему правилу](kodeks://link/d?nd=901807664&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OK0LN"\o"’’Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 15 июля 2022 года) (редакция, действующая с 25 июля 2022 года)’’Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 25.07.2022)) |  | Отстранить от работы (не допускать к работе) работника. |
|  |  |  |
| [При наличии медицинского заключения о необходимости перевода и получении письменного согласия работника](kodeks://link/d?nd=901807664&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OE0LK"\o"’’Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 15 июля 2022 года) (редакция, действующая с 25 июля 2022 года)’’Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 25.07.2022)) |  | Перевести работника на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную по состоянию здоровья. |
|  |  |  |
| [При наличии медицинского заключения о необходимости временного перевода (на срок до 4 месяцев) и отказе работника от перевода либо отсутствии работы у работодателя](kodeks://link/d?nd=901807664&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OE0LK"\o"’’Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 15 июля 2022 года) (редакция, действующая с 25 июля 2022 года)’’Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 25.07.2022)) |  | Отстранить работника от работы на срок, указанный в медицинском заключении.  При этом:  - за работником сохраняется место работы (должность);  - в период отстранения от работы зарплата работнику по общему правилу начисляться не должна. |
|  |  |  |
| [При наличии медицинского заключения о необходимости временного перевода на срок более 4 месяцев или постоянного перевода и отказе работника от перевода либо отсутствии работы у работодателя](kodeks://link/d?nd=901807664&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OE0LK"\o"’’Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 15 июля 2022 года) (редакция, действующая с 25 июля 2022 года)’’Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 25.07.2022)) |  | Расторгнуть трудовой договор с работником. |

3.

[Прохождение обучения](kodeks://link/d?nd=901807664&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QA0M0"\o"’’Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 15 июля 2022 года) (редакция, действующая с 25 июля 2022 года)’’Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 25.07.2022))  и проверки знаний требований охраны труда.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Обучение по охране труда** | | |
|  |  |  |
| Общие формы обучения |  | 1. Инструктажи по охране труда.  2. Обучение по охране труда.  3. Обучение оказанию первой помощи пострадавшим.  4. Стажировка. |
|  |  |  |
| Специальное обучение |  | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. |

Необходимость прохождения обучения безопасным методам и приемам выполнения работ прямо предусмотрена рядом Правил по охране труда.

**Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок**

Работодатель обязан обеспечить:

1) содержание объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в исправном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил и технической документации организации-изготовителя;

2) обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;

3) контроль за соблюдением работниками требований Правил и инструкций по охране труда;

4) обучение работников правилам оказанию первой помощи пострадавшим.

6. При эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

1) теплоносителя (пара, горячей воды, конденсата, пароводяной смеси), химических реагентов при возможных разрушениях элементов тепловых энергоустановок, бакового (резервуарного) хозяйства и трубопроводов;

2) повышенной температуры наружной поверхности тепловых энергоустановок и трубопроводов;

3) повышенной температуры воздуха рабочих зон;

4) повышенной загазованности воздуха рабочих зон топливным газом или продуктами сгорания газа (топлива);

5) недостаточной освещенности рабочих зон;

6) повышенного уровня шума, вибрации и излучений на рабочих местах;

7) движущихся транспортных средств, подъемных сооружений, перемещаемых материалов, подвижных частей теплового оборудования (компрессоры, насосы, вентиляторы, воздуходувки) и инструмента;

8) падающих предметов (элементов оборудования) и инструмента;

9) расположения рабочих мест на значительной высоте (глубине) относительно поверхности пола (земли);

10) стесненных условий работы (в камерах, отсеках, бункерах, дымоотводящих трактах, коробах, колодцах, резервуарах, баках, емкостях, деаэраторах);

11) поражения электрическим током;

12) повышенное давление среды;

13) повышенная влажность и подвижность воздуха рабочей зоны.

7. Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:

1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;

2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ.

8. Допускается возможность ведения документооборота в области охраны труда в электронном виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность работника, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**II. Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов)**

9. К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте.

К самостоятельному выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок работники допускаются после проверки знаний.

Работники, выполняющие работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, должны проходить повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в три месяца, а также не реже одного раза в двенадцать месяцев - проверку знаний требований охраны труда.

Перечень профессий работников и видов работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, утверждается локальным нормативным актом работодателя.

Допуск к самостоятельной работе по эксплуатации тепловых энергоустановок оформляется организационно-распорядительным документом (приказом, распоряжением).

10. При организации проведения работ, связанных с возможным воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, работодатель обязан принять меры по их исключению или снижению до уровней допустимого воздействия, установленных требованиями соответствующих нормативных правовых актов.

11. К выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая обучение по охране труда.

12. Работники, занятые техническим обслуживанием и ремонтом объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, должны обеспечиваться необходимым комплектом инструмента и приспособлений, который должен быть определен работодателем в соответствии с требованиями технических документации, входящего в их состав оборудования.

13. Работы по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с применением инструмента и приспособлений должны осуществляться в соответствии с Правилами, требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями, а также инструкциями заводов - изготовителей, применяемых инструментов и оборудования.

**III. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам)**

14. Запрещается загромождать проходы и проезды внутри зданий (сооружений), производственных помещений (производственных площадок) для обеспечения безопасного передвижения работников и проезда транспортных средств.

15. Входные двери помещений, в которых установлены объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, без постоянно находящегося в помещении обслуживающего персонала должны закрываться на замок.

Устройство замка должно обеспечивать выход персонала из помещения при аварийной ситуации без использования ключей.

Порядок хранения и выдачи ключей от помещений, в которых находятся объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, без постоянно находящегося в помещении обслуживающего персонала, а также от газоопасных помещений, определяется распоряжением руководителя организации (обособленного подразделения).

Выдача и возврат ключей должны фиксироваться в журнале произвольной формы, предусматривающей дату, время выдачи и возврата ключей, номер или наименование ключа, наименование помещения, подпись работника, выдавшего ключ, а также подпись работника, получившего ключ.

16. У входов в газоопасные помещения должны вывешиваться предупреждающие знаки безопасности.

17. Опасные зоны (проемы в перекрытиях, стационарных площадках, приямки, котлованы, незакрытые люки колодцев и тепловых камер) должны ограждаться по всему периметру. Элементы временных ограждений должны надежно закрепляться и на них должны вывешиваться таблички "Осторожно! Опасная зона".

18. В камерах и каналах подземных теплопроводов должна быть организована регулярная откачка воды из приямков и не допускается загромождение проходов. Приямки должны содержаться в технически исправном состоянии без засорения.

19. Запрещается хранить в производственных помещениях бензин, керосин, спирт, лакокрасочные материалы, растворители, разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы в количестве, превышающем суточную норму расхода.

20. При обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), должны предусматриваться металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) высотой не менее 1,1 м со сплошной металлической зашивкой по низу (бортиком) высотой не менее 0,1 м.

Ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, должна составлять не менее 0,8 м, а остальных площадок - не менее 0,6 м.

Применять гладкие площадки и ступени лестниц, а также изготавливать их из прутковой (круглой) стали запрещается.

Ширина лестниц должна составлять не менее 0,6 м.

Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50°.

Лестницы должны оборудоваться площадками, расстояние между которыми не должно превышать 4 м.

Для ремонта и технического обслуживания арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных выше 1,8 м от пола и не требующих постоянного обслуживания, в случаях, предусмотренных технической документацией организации-изготовителя, допускается применение переносных лестниц-стремянок, передвижных площадок, лесов и подмостей.

21. На каждом предприятии должен быть составлен список всех газоопасных мест, а также помещений с наличием вредных веществ, утверждаемый работодателем, и вывешен на рабочем месте персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки, а также в цехе (районе, участке) на видном месте. Персонал цехов (районов, участков) должен быть ознакомлен со списком под роспись.

22. Расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними должно быть не менее 2 м.

Если расстояние составляет менее 2 м, то опасные места должны быть обозначены в соответствии с требованиями по маркировке опасных зон.

**IV. Требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок**

23. Работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности (далее - наряд-допуск), рекомендуемый образец которого предусмотрен

[приложением N 1 к Правилам](kodeks://link/d?nd=573264178&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P00LQ"\o"’’Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок’’Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924нСтатус: действует с 01.01.2021) . Нарядом-допуском определяются содержание, место, время и условия производства работ повышенной опасности, необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ.

Наряд-допуск оформляется уполномоченными работодателем должностными лицами, ответственными за организацию и безопасное производство работ повышенной опасности. Порядок производства работ повышенной опасности, оформление наряда-допуска и обязанности должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ, устанавливаются локальным нормативным актом работодателя.

При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается оформление единого наряда-допуска с включением в него требований по безопасному выполнению каждого из вида работ.

24. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных и (или) вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, и выявления недостаточности мер безопасности, указанных в наряде-допуске для безопасного производства работ, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется. Работы возобновляются только после выдачи нового наряда-допуска.

Руководитель работ и допускающий должны осуществлять контроль за выполнением предусмотренных нарядом-допуском мероприятий по обеспечению безопасного производства работ.

25. Оформленные и выданные наряды-допуски регистрируются в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям (рекомендуемый образец которого предусмотрен

[приложением N 2 к Правилам](kodeks://link/d?nd=573264178&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P80LU"\o"’’Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок’’Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924нСтатус: действует с 01.01.2021) ) с указанием следующих сведений:

1) номер наряда-допуска;

2) место и наименование работы по наряду-допуску;

3) производитель работ или наблюдающий (фамилия, инициалы);

4) лицо, выдавшее наряд-допуск (фамилия, инициалы);

5) к работе приступили (дата, время);

6) работа закончена (дата, время).

26. К работам на объектах теплоснабжения и теплопотребляющих установках, на производство которых выдается наряд-допуск, относятся:

1) ремонт котельных агрегатов (работа внутри топок, барабанов, на конвективных поверхностях нагрева, электрофильтрах, в газоходах, воздуховодах, в системах пылеприготовления, золоулавливания и золоудаления);

2) ремонт теплопотребляющих установок;

3) монтаж и демонтаж тепловых энергоустановок;

4) электросварочные и газосварочные работы, выполняемые внутри аппаратов, резервуаров, баков, в колодцах, в коробах, в коллекторах, в тоннелях, трубопроводах, каналах и ямах, конденсатоотводчиках, в тепловых камерах;

5) ремонт подъемных сооружений (кроме колесных и гусеничных самоходных), крановых тележек, подкрановых путей;

6) установка и снятие заглушек на трубопроводах (кроме трубопроводов воды с температурой ниже +45°С);

7) ремонт вращающихся механизмов;

8) теплоизоляционные работы на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках;

9) нанесение антикоррозионных покрытий;

10) ремонтные работы в мазутном хозяйстве и реагентном хозяйстве;

11) работы в местах, где возможно выделение горючего газа, продуктов сгорания горючего газа, паров обогащенных токсичными веществами, газовоздушной смеси при продувках (опорожнение или заполнение газопроводов), опасных в отношении загазованности или взрыва;

12) работы во внутренней полости емкостного оборудования, работы в замкнутом пространстве с ограниченным доступом (посещением);

13) ремонт дымовых труб, градирен, зданий и сооружений, в том числе водонапорных башен и буферных емкостей.

Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, утверждается работодателем и может быть им дополнен.

27. При выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями ответственные представители заказчика и подрядчика на весь период выполнения работ оформляют акт-допуск для производства работ на территории организации, разрабатывают и осуществляют организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности проведения указанных работ, а также безопасную эксплуатацию работающего оборудования (рекомендуемый образец акта-допуска приведен в

[приложении N 3 к Правилам](kodeks://link/d?nd=573264178&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PA0LV"\o"’’Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок’’Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924нСтатус: действует с 01.01.2021) ).

Ремонтные, монтажные, наладочные, строительные работы в цехах и на территории организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, являются для подрядных (сервисных) организаций работами повышенной опасности.

Руководитель подрядной (сервисной) организации является ответственным за соблюдение Правил.

28. При ремонтных работах, связанных с монтажом или демонтажем объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок и трубопроводов, а также с заменой элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, должна соблюдаться предусмотренная проектом производства работ, техническими условиями или технологической картой последовательность операций, обеспечивающая устойчивость оставшихся или вновь устанавливаемых узлов и элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и предотвращение падения демонтируемых частей.

29. Запрещается ремонтировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки без выполнения технических мероприятий, препятствующих их ошибочному включению (пуск двигателя, подача пара или воды), самопроизвольному перемещению или движению.

30. Подлежащие ремонту объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки во избежание попадания в них пара или горячей воды должны отключаться со стороны смежных трубопроводов и оборудования, дренажных и обводных линий. Дренажные линии и воздушники, сообщающиеся непосредственно с атмосферой, открываются.

31. Отключать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки необходимо с помощью заглушек с хвостовиками с предварительным отключением тепловой сети задвижками или двумя последовательно установленными задвижками, между которыми устанавливается устройство, соединенное непосредственно (прямо) с атмосферой.

В отдельных случаях, когда нельзя отключить для ремонта теплообменный аппарат (трубопровод) двумя последовательными задвижками, допускается с разрешения технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) предприятия отключать ремонтируемый участок одной задвижкой. При этом не должно быть парения (утечки) через открытый на время ремонта на отключенном участке дренаж в атмосферу.

Разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) фиксируется его подписью на полях наряда.

В случае отключения одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования с температурой воды не выше 45°С разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на такое отключение не требуется.

32. Перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе следует снять давление. В процессе снятия давления одновременно производится контроль его наличия.

Необходимо осуществить полный выпуск пара, осуществить слив воды. Электроприводы отключающей арматуры должны быть обесточены, в цепях управления питания необходимо предпринять меры, препятствующие ошибочному включению.

Отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии. Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта. Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть закрыта. Между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой. Отключающая арматура и вентили дренажей должны быть обвязаны цепями или заблокированы другими приспособлениями и заперты на замки.

На отключающей арматуре должны быть вывешены плакаты: "Не открывать! Работают люди"; на вентилях открытых дренажей: "Не закрывать! Работают люди"; на ключах управления электроприводами отключающей арматуры: "Не включать! Работают люди"; на месте производства работ: "Работать здесь!".

Приступать к ремонту установок и трубопроводов при избыточном давлении в них запрещается. Дренирование воды и пара должно производиться через спускную арматуру.

33. Открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотренных инструкцией завода-изготовителя по эксплуатации арматуры, запрещается.

34. При проведении ремонтных работ на одном из объектов теплоснабжения и теплопотребляющей установке при групповой схеме их включения должна быть отключена вся группа установок.

35. При выводе в ремонт оборудования объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок со взрывоопасными, ядовитыми и агрессивными веществами данное оборудование должно быть отключено, опорожнено, очищено (промыто, продуто, пропарено и провентилировано) и отделено заглушками от действующего оборудования независимо от давления и температуры транспортируемых веществ.

36. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны использоваться переносные электрические светильники напряжением не выше 50 В.

При работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) должны использоваться переносные электрические светильники напряжением не выше 12 В.

Применение автотрансформаторов для питания переносных электрических светильников запрещается.

Питание светильников напряжением до 50 В должно производиться от разделяющих трансформаторов или автономных источников питания.

**V. Требования охраны труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок**

37. При пуске, отключении, опрессовке и испытании объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок и трубопроводов под давлением разрешается находиться вблизи них только работникам, непосредственно выполняющим эти работы.

При повышении давления при гидравлическом испытании объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок до пробного запрещается нахождение на них людей.

Сварные швы испытываемых объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок и трубопроводов осматриваются только после снижения пробного давления до рабочего.

38. При обнаружении свищей в трубах, паропроводах, коллекторах, питательных трубопроводах, в корпусах арматуры работников необходимо срочно увести в безопасное место, опасная зона должны ограждаться и должны вывешиваться таблички: "Осторожно! Опасная зона".

39. Элементы объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок и участки трубопроводов с повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала, должны покрываться тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности не выше +45°С.

40. Перед каждым коммутационным аппаратом (кроме устройств дистанционного управления) электродвигателей напряжением выше 1000 В, а также электродвигателей напряжением до 1000 В, если они установлены в помещениях с повышенной опасностью или особо опасных, должны укладываться диэлектрические коврики, а в сырых помещениях - изолирующие подставки.

41. Запрещается:

1) опираться и становиться на оградительные барьеры площадок, ходить по трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним;

2) эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки с неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения, блокировок, защиты и сигнализации, а также с неогражденными вращающимися частями;

3) чистить, протирать и смазывать вращающиеся или движущиеся части механизмов;

4) останавливать вручную вращающиеся и движущиеся механизмы;

5) пользоваться неисправным инструментом;

6) применять для промывки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и обезжиривания деталей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, бензол, ацетон, керосин), а также трихлорэтилен, дихлорэтан и другие хлорпроизводные углеводороды;

7) наступать на оборванные, свешивающиеся или лежащие на земле или на полу электрические провода, а также на обрывки проволоки, веревки, тросы, соприкасающиеся с этими проводами, или прикасаться к ним.

42. Перед входом в газоопасное помещение с объектами теплоснабжения и теплопотребляющими установками должен проводиться анализ воздушной среды на содержание газа с применением газоанализатора во взрывозащищенном исполнении.

При выявлении загазованности помещения входить в него можно только после вентиляции и повторной проверки воздуха на отсутствие в нем газа и достаточность кислорода (не менее 20% по объему).

Если в результате вентиляции газоопасного помещения удалить газ не удается, то нахождение и производство работ в газоопасном помещении допускается только после оформления наряда-допуска и с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.

43. При наличии признаков загазованности помещения котельной запрещаются включение электрооборудования, растопка котла, а также использование открытого огня, до повторной проверки воздуха с подтвержденными отсутствием в нем газа и достаточностью кислорода.

44. Не допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, если:

1) на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;

2) истек срок поверки манометра;

3) стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;

4) разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.

45. При проведении газоопасных работ необходимо соблюдение следующих требований:

1) в качестве переносного источника света должны использоваться только светильники во взрывозащищенном исполнении напряжением не выше 12 В;

2) инструмент должен быть из цветного металла, исключающего возможность искрообразования. Допускается применение инструмента из черного металла, при этом его рабочая часть обильно смазывается солидолом или другой смазкой;

3) обувь персонала должна быть без стальных подковок и гвоздей либо необходимо надевать галоши.

46. При проведении газоопасных работ запрещается:

1) включение и выключение светильников в газоопасных местах, а также использование открытого огня;

2) использование электродрелей и других электрифицированных инструментов, а также приспособлений, дающих искрение.

47. Объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки (в том числе котлы) должны немедленно останавливаться и отключаться действием защит или персоналом в случаях:

1) обнаружения неисправности предохранительных клапанов (в том числе отсечных);

2) если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 10% и продолжает расти;

3) снижения уровня воды ниже низшего допустимого уровня;

4) повышения уровня воды выше высшего допустимого уровня;

5) прекращения действия всех питательных насосов;

6) прекращения действия всех указателей уровня воды прямого действия;

7) если в основных элементах котла (барабане, коллекторе, паросборной камере, пароводоперепускных и водоспускных трубах, паровых и питательных трубопроводах, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, арматуре) будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в их сварных швах, обрыв анкерного болта или связи;

8) погасания факелов в топке при камерном сжигании топлива;

9) снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения;

10) снижения давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого;

11) повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20°С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла;

12) неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, включая исчезновение напряжения на этих устройствах;

13) возникновения в производственном помещении (котельной) пожара, угрожающего обслуживающему персоналу или оборудованию (котлу, аппарату, агрегату, трубопроводу, установке);

14) несрабатывания технологических защит, действующих на останов котла;

15) возникновения загазованности в производственном помещении (котельной);

16) взрыва в топке, взрыва или загорания горючих отложений в газоходах, разогрева докрасна несущих балок каркаса котла;

17) обрушения обмуровки, а также других повреждениях, угрожающих работникам или оборудованию;

18) неисправности запально-защитного устройства.

**Какая ответственность предусмотрена за нарушение порядка проведения работ повышенной опасности?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Нарушения, при которых работодатель может быть привлечен к ответственности** | | |
|  |  |  |
| Административная ответственность |  | 1. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний (  [часть 3 статьи 5.27\_1 КоАП РФ](kodeks://link/d?nd=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DHU0R1"\o"’’Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 14 июля 2022 года) (редакция, действующая с 25 июля 2022 года)’’Кодекс РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 25.07.2022)) ).  2. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (  [часть 4 статьи 5.27\_1 КоАП РФ](kodeks://link/d?nd=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DI00R2"\o"’’Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 14 июля 2022 года) (редакция, действующая с 25 июля 2022 года)’’Кодекс РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 25.07.2022)) ).  3. Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки (  [статья 9.11 КоАП РФ](kodeks://link/d?nd=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7S0NI"\o"’’Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 14 июля 2022 года) (редакция, действующая с 25 июля 2022 года)’’Кодекс РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 25.07.2022)) ).  4. Нарушение требований пожарной безопасности (  [статья 20.4 КоАП РФ](kodeks://link/d?nd=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BOO0OR"\o"’’Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 14 июля 2022 года) (редакция, действующая с 25 июля 2022 года)’’Кодекс РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 25.07.2022)) ). |
|  |  |  |
| Уголовная ответственность |  | 1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности:  - причинение тяжкого вреда здоровью человека;  - смерть человека;  - смерть двух и более лиц (  [статья 143 Уголовного кодекса РФ](kodeks://link/d?nd=9017477&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A8I0NL"\o"’’Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 18 июля 2022 года) (редакция, действующая с 25 июля 2022 года)’’Кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 25.07.2022)) ).  2. Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности:  - причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба;  - смерть человека;  - смерть двух и более лиц (  [статья 216 Уголовного кодекса РФ](kodeks://link/d?nd=9017477&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A9C0NJ"\o"’’Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 18 июля 2022 года) (редакция, действующая с 25 июля 2022 года)’’Кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 25.07.2022)) ).  3. Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности:  - причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба;  - смерть человека;  - смерть двух и более лиц (  [статья 217 Уголовного кодекса РФ](kodeks://link/d?nd=9017477&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A9S0NN"\o"’’Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 18 июля 2022 года) (редакция, действующая с 25 июля 2022 года)’’Кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 25.07.2022)) ). |